OBSAH

1.	Všeobecne	1

2.	Potreba tepla	1

3.	Vykurovací systém	2

4.	Elektrické vykurovacie telesá	2

5.	Zdroj tepla na vykurovanie	2

6.	Príprava teplej vody	2

7.	Regulácia vykurovania	2

8.	Skúšky	3

9.	Požiadavky na profesie	3

10.	Bezpečnosť a ochrana zdravia	3

11.	Poznámka	3

# Všeobecne

Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu projektu pre stavebné povolenie. Ako podklady na vypracovanie projektovej dokumentácie boli použité stavebné výkresy objektu, príslušné normy a technické podklady výrobcov, konzultácie s autorom projektu a požiadavky investora.

Projekt rieši vykurovanie novostavby centra občianskych a komunitných aktivít v obci Most pri Bratislave, parcela č.: 1220/738, 2500/32, 2500/33, k.ú.: Most pri Bratislave, okres Senec, elektrickým vykurovaním. Objekt bude zásobovaný teplom na vykurovanie prostredníctvom nástenných priamo výhrevných elektrických vykurovacích telies (el. konvektorov) a prostredníctvom podstropných kazetových alebo nástenných vnútorných jednotiek pripojených na multisplitové vonkajšie jednotky tepelných čerpadiel vzduch/vzduch zabezpečujúcich prevádzku podľa potreby pre vykurovanie v zimnom období a chladenie v letnom období.

Navrhovaný objekt centra občianskych a komunitných aktivít má jedno nadzemné podlažie a nie je podpivničený. Podrobný stavebný návrh a popis viď. projektová dokumentácia časť architektúra.

# Potreba tepla

Potreba tepla bola vypočítaná podľa STN EN 12 831 pre tieto výpočtové podmienky:

Miesto:							obec Most pri Bratislave, okres Senec

Vonkajšia výpočtová teplota:						-11°C

Priemerná dĺžka vykurovacieho obdobia:					210 dní

Priemerná vonkajšia teplota počas roka:					9,9 °C

Priemerná vonkajšia teplota počas vykurovacieho obdobia:		4,2 °C

Poloha objektu:								nechránená

Priemerná intenzita výmeny vzduchu					min. 0,5 h-1

Tepelno-technické parametre stavebných konštrukcií použité pre výpočet tepelnej straty objektu

| Konštrukcia | U (W/(m2.K)) |
| --- | --- |
| Obvodová stena (drevostavba / skleník) | 0,262 / 2,5 |
| Plochá a šikmá strecha do 45° (drevostavba / skleník) | 0,121 / 2,5 |
| Podlaha na teréne (na 1.NP) | 0,339 |
| Okná s izolačným trojsklom (drevostavba) | 1,1 |
| Vstupné dvere drevostavba (drevostavba) | 2,0 |

Zhoršenie tepelno-technických parametrov konštrukcií môže mať za následok nesprávny návrh zdroja tepla a celého vykurovacieho systému. Je preto potrebné pri realizácii dbať na dodržanie tepelno-technických parametrov všetkých stavebných konštrukcií objektu presne podľa projektu, inak projekt neručí za funkčnosť zariadení a vykur. systému.

Celkový projektovaný tepelný príkon (tepelná strata) objektu je: 30003 W

Predpokladaný elektrický príkon zariadení pre vykurovanie objektu bude cca 20 kW.

Predpokladaná potreba tepla na vykurovanie je 133,2 GJ/rok (prevádzka objektu 4 dni v týždni).

Potreba tepla na prípravu teplej vody je 14,2 GJ/rok (prevádzka objektu 4 dni v týždni).

Potreba tepla na vykurovanie a prípravu TV je 147,4 GJ/rok (prevádzka objektu 4 dni v týždni).

# Vykurovací systém

Jednotlivé miestnosti objektu budú vykurované podľa charakteru prevádzky a účelu na vnútornú teplotu podľa STN EN 12 831.

Na pokrytie potreby tepla je v objekte podľa požiadaviek investora navrhnutý systém podstropných kazetových alebo nástenných vnútorných jednotiek pripojených na multisplitové vonkajšie jednotky reverzibilných tepelných čerpadiel vzduch/vzduch (napr. Mitsubishi) zabezpečujúcich prevádzku podľa potreby pre vykurovanie v zimnom období a chladenie v letnom období. Ako doplnkové vykurovanie pre protimrazovú ochranu a temperovanie vnútorných priestorov objektu sú navrhnuté nástenné priamo výhrevné elektrické vykurovacie telesá (el. konvektory napr. Fenix).

# Elektrické vykurovacie telesá

Jednotlivé miestnosti objektu budú vykurované podľa charakteru prevádzky a účelu na vnútornú teplotu podľa STN EN 12 831.

Na pokrytie potreby tepla sú navrhnuté v jednotlivých miestnostiach objektu podľa požiadaviek investora podstropné kazetové a nástenné jednotky s funkciou hyperheating s pripojením na tepelné čerpadlo vzduch/vzduch napr. Mitsubishi. Napojenie navrhovaných vnútorných a vonkajších jednotiek tepelného čerpadla vzduch/vzduch na elektrickú sieť objektu rieši podrobne profesia elektroinštalácia. Podrobné technické riešenie napojenia potrubí chladiva na vonkajšie a vnútorné jednotky tepelného čerpadla vzduch/vzduch ako aj ich napojenie na elektrickú sieť objektu a komunikačné rozhranie je obsahom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie (je riešením realizačného projektu stavby).

Na doplnkové temperovanie a ako protimrazová ochrana vnútorných priestorov sú navrhnuté v jednotlivých miestnostiach objektu podľa požiadaviek investora elektrické priamo výhrevné panelové vykurovacie telesá s inštaláciou na stenu napr. FENIX ATLANTIC F125-D. Jednotlivé vykurovacie telesá budú napojené do elektrickej siete (napájacie napätie 230V/50Hz). V jednotlivých miestnostiach sú navrhované vykurovacie telesá s výkonom podľa potreby 500 – 1500 W na jedno vykurovacie teleso. Napojenie navrhovaných elektrických vykurovacích telies rieši podrobne profesia elektroinštalácia.

# Zdroj tepla na vykurovanie

Ako zdrojom tepla na vykurovanie je navrhnutý v objekte systém multisplitových jednotiek reverzibilných tepelných čerpadiel vzduch/vzduch napr. Mitsubishi.

Na temperovanie a ako protimrazová ochrana objektu je navrhnutý v objekte systém elektrických panelových priamo výhrevných vykurovacích telies FENIX ATLANTIC F125-D.

Napojenie navrhnutých tepelných čerpadiel na vykurovanie a chladenie objektu ako aj elektrického vykurovania rieši podrobne profesia elektroinštalácia.

# Príprava teplej vody

Príprava teplej vody bude zabezpečovaná zvislým nástenným elektrickým tlakovým ohrievačom vody Dražice OKCE 125 s objemom 122 litrov. Elektrický ohrievač vody bude umiestnený v m.č. 1.08 "Šatňa personál“ zavesený na stene nad automatickou práčkou. Špecifikácia a popis navrhnutého zásobníkového ohrievača teplej vody viď. legenda v.č. UK-01 a ZTI-02.

# Regulácia vykurovania

Vnútorné jednotky napojené na tepelné čerpadlá vzduch/vzduch budú vybavené reguláciou od výrobcu, ktorá zabezpečuje všetky potrebné funkčné režimy. Ovládanie je možné prostredníctvom bezdrôtového diaľkového ovládania alebo cez internet.

Reguláciu elektrických priamo vykurovacích konvektorov FENIX ATLANTIC F125-D zabezpečuje integrovaný digitálny termostat.

Napojenie a reguláciu vykurovania rieši podrobne profesia elektroinštalácia, resp. bude obsahom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie.

# Skúšky

Skúšky zariadenia je potrebné riešiť v rámci profesie „elektroinštalácia“ a podľa montážneho a prevádzkového predpisu výrobcu inštalovaných tepelných čerpadiel vzduch/vzduch a el. vykurovacích telies.

Skúšky zariadenia je potrebné urobiť v zmysle príslušných noriem a predpisov. Každé zariadenie musí byť pred uvedením do prevádzky vyskúšané.

O priebehu skúšky sa napíše protokol.

# Požiadavky na profesie

Elektroinštalácia:

- v mieste navrhovaného osadenia vykurovacieho telesa zabezpečiť napojenie na elektrickú sieť 230 V

- zabezpečiť napojenie elektrického zásobníkového ohrievača teplej vody na elektrickú sieť 230 V

- v mieste navrhovaného osadenia vonkajších a vnútorných jednotiek systémutepelného čerpadla vzduch/vzduch zabezpečiť napojenie na elektrickú sieť objektu podľa špecifikácie výrobcu zariadenia

- zabezpečiť správne nadimenzovaný a navrhnutý elektrický rozvod v objekte pre navrhovanú

elektrickú záťaž

Zdravotechnika

- zabezpečiť odvod kondenzátu od vnútorných jednotiek zabezpečujúcich chladenie (klimatizáciu) do kanalizácie

# Bezpečnosť a ochrana zdravia

Montážna organizácia musí mať platné oprávnenie na montáž vyhradených technických zariadení tlakových v zmysle § 4 Vyhl. MPSvR SR č. 508/2009 Zb. a Vyhl. MPSvR SR č. 398/2013 Zb. Dodávateľ stavby pri vykonávaní stavebných montážnych prác musí plne rešpektovať Vyhl. MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

# Poznámka

Tento projekt je spracovaný na stupni projektu pre stavebné povolenie, neslúži ako realizačný projekt, nemožno podľa neho stavbu realizovať.

Projektová dokumentácia v tomto stupni vyhotovenia neobsahuje podrobné technické riešenie vykurovacieho systému a zdroja tepla. Podrobné technické riešenie je obsahom realizačného projektu!

Projekt neručí za funkčnosť, správnosť a chod zariadení a systému, pokiaľ budú zmenené akékoľvek  zariadenia alebo nastavenia uvedené v projekte stavby, bez predchádzajúcej konzultácie s projektantom.

Podrobné riešenie regulácie nie je predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie, rieši profesia MaR, resp. elektroinštalácia.

Pri realizácii jednotlivých častí elektrického vykurovania je potrebné dodržať príslušné technické normy a technologické predpisy výrobcov zariadení.

Podrobný návrh systému vykurovania ako aj montáž a skúšky vykoná dodávateľská, resp. realizačná firma, ktorá zodpovedá za jeho odborný a správny návrh a prevedenie. Za návrh, montáž a dodržanie príslušných noriem a predpisov berie teda plnú zodpovednosť realizačná firma. Projekt preto neručí za funkčnosť, bezporuchovú prevádzku systému, správnosť inštalácie a prevedenia diela ako ani za skryté závady, ktoré nedodržaním príslušných technických noriem, pracovných postupov a technologických predpisov výrobcov zariadení môžu vzniknúť pri realizácii stavebného diela (elektrického vykurovania).

V Štitároch, marec 2025			vypracoval: Ing. Martin Boledovič, PhD.